## Akumulace
Výpočet akumulační soustavy pro pokrytí ztrát objektu
|  | Teploty v akumulační nádrži | [5 empty] | kW | Energie ve vodě | 0.001148
Výkon kotle | Objem nádrže | Nejnižší teplota °C | Nejvyšši teplota °C | Doba nabijeni Doba provozu kotle | Doba vybijeni Doba čerpání poze z AN | Doba vytápění Doba cyklu celkem | Dny Přepočet cyklů na dny | Teplotni ztráta vypočtená | Venkovní teplota dle pásma | Požadovaná teplota
22 | 2000 | 30 | 85 | 19.0406 | 8.4189 | 27.4595 | 1.1 | 15 | -15 | 20
|  |  |  | 21.5578 | 7.9638 | 29.5217 | 1.2 | 15.8571 | -15 | 22
V zelených polých je možné měnit hodnoty. Výkon kotle = Jmenovatý a nebo nastavený výkon kotle Objem nádrže= objem AN v litrech Výchzí teploty musí být dosaženo v celé výšce AN. Teplotni ztráta= Ztráty při určité venkovní teplotě a požadované vnitřní teplotě Do výpočtu provozu kotle je přidáva 1 hod. na roztopení a výkyvy v době topení. |  |  |  | 19.0406 | 8.4189 | 27.4595 | 1.1 | 15 | -13
|  |  |  | 17.0725 | 8.9292 | 26.0017 | 1.1 | 14.1429 | -11
|  |  |  | 15.4916 | 9.5052 | 24.9968 | 1 | 13.2857 | -9
|  |  |  | 14.1938 | 10.1608 | 24.3546 | 1 | 12.4286 | -7
|  |  |  | 13.1094 | 10.9134 | 24.0228 | 1 | 11.5714 | -5
|  |  |  | 12.1897 | 11.7865 | 23.9762 | 1 | 10.7143 | -3
|  |  |  | 11.3998 | 12.8114 | 24.2113 | 1 | 9.8571 | -1
|  |  |  | 10.7141 | 14.0315 | 24.7457 | 1 | 9 | 1
|  |  |  | 10.1133 | 15.5085 | 25.6218 | 1.1 | 8.1429 | 3
|  |  |  | 9.5824 | 17.3331 | 26.9155 | 1.1 | 7.2857 | 5
|  |  |  | 9.11 | 19.6442 | 28.7541 | 1.2 | 6.4286 | 7
|  |  |  | 8.6868 | 22.6663 | 31.3532 | 1.3 | 5.5714 | 9
|  |  |  | 8.3057 | 26.7875 | 35.0932 | 1.5 | 4.7143 | 11
|  |  |  | 7.9605 | 32.7403 | 40.7008 | 1.7 | 3.8571 | 13
|  |  |  | 7.6465 | 42.0946 | 49.7411 | 2.1 | 3 | 15
|  |  |  | 7.3596 | 58.9325 | 66.2921 | 2.8 | 2.1429 | 17
|  |  |  | 7.0965 | 98.2208 | 105.3172 | 4.4 | 1.2857 | 19
|  |  |  | 6.8542 | 294.6623 | 301.5165 | 12.6 | 0.42857 | 21
|  |  |  | 6.7402 | 0 | 6.7402 | 0.3 | 0 | 23
|  |  |  | 6.7402 | 0 | 6.7402 | 0.3 | 0 | 25
|  |  |  | 6.7402 | 0 | 6.7402 | 0.3 | 0 | 27
Výpočet v sloupcích pro současnou přípravi TUV obsahuje chybu, jelikož je do něho vždy započítána jednodenní kovstantní spotřeba užitkové vody. Proto při výdrži nad 1,5 dne bude vžpočet značně zkreslený.
Počty osob pro spotřebu TUV se vyplňují na straně Ohřev TUV. Sloupec L a K je se započítáním jednodenní spotřeby TUV dle nastavení.

## Ohřev TUV
Vnořený ohřev TUV
[11 empty] | Energie v 1 l x 1 K | 0.001148
Počet osob |  |  | 3 |  | Celkem vody |  | 240 |  | Energie celkem |  | 8.2659
Spotřeba na osobu | 40 |  | 80 |  | Počáteční teplota |  | 10 | Navýšení teploty pro ohřev |  | 5
Velikost AN |  |  | 500 |  | Počáteční teplota |  | 90 | Konečná teplota |  | 45 | Uložená energie | 25.8308
Počet dnů pokrytých ze zásobníku |  |  | 3.125
Vyplňuji se žlutá pole. Jde o přibližný výpočet kapacity pro ohřev TUV při vnořeném uhřevu do AN. Při použití AN pro vytápění, tak je potřeba tuto spotřebu odečíst od celkové kapacity AN. Při výpočtu nejsou započítané ztráty tepla prostupem do okolí. Ve výpočtu je použita teplota užitkové vody 40°C (C4).
Spotřeba na osobu | 80
Denní spotřeba | 240 | [5 empty] | 7200
Počet osob | 3
Teplota | Nárůst: | Počáteční: | 10 | Spotřební: | 40 | Ohřev: | 30
Denní spotřeba |  |  |  | Diference | 2 |  | 8.2659
Diference je ztráta při ohřevi TUV