Proč praská plastové potrubí teplé vody ošetřené chlordioxidem?

Vodovodní potrubí zhotovené z polypropylenu PPR pro rozvod teplé vody a ošetřené chlordioxidem je slabinou vodovodů v rozsáhlých zdravotnických a ubytovacích zařízení.
 Dochází k haváriím rozvodů teplé vody v podobě prasklin potrubí PPR a následné škodě vlivem dvou základních příčin.
 Provozovatel vodovodu proti legionelle dávkuje do rozvodu teplé vody chlordioxid, aby zlikvidoval jejich kolonie. Jedním z nechtěných důsledků jeho aplikace je chemická reakce s potrubím PPR. Dochází k chemické reakci, kdy vnitřní stěna potrubí zkřehne a stane se mechanicky méně odolná proti náhlým změnám tlaku vody. Tyto změny tlaku se nazývají vodní ráz.
 Nechci popisovat chemickou reakci polypropylenu a chlordioxidu ani fyzikální výklad vodního rázu, to je pro ty , kdo se zajímá podstatou problému.
 Vznikem vodního rázu se v potrubí PPR může vytvořit bodový tlak až 50 barů. Potrubí neošetřené chlordioxidem se rázem roztáhne, roztažením kompenzuje vzniklý lokální přetlak a potrubí odolává delší období než potrubí ošetřené chlordioxidem.
 Potrubí ošetřené chlordioxidem má zkřehlou vnitřní stěnou a vlivem vodního rázu dojde k prasknutí této zkřehlé vrstvy. Vzniklá drobná často podélná prasklina umožní lepší osídlení kolonií legionelly a přístup chlordioxidu k dosud pružnému polypropylenu. V této prasklině dojde ke zkřehnutí a při vzniku dalšího rázu k opakování předchozí situace. V místech často opakovaných vodních rázů pak dochází k prasknutí potrubí PPRv těchto trhlinách.
  Primární příčinou praskání potrubí není chlordioxid, ale vodní rázy. Vlivem chemické reakce chlordioxidu pouze PPR potrubí zkřehne v malé vnitřní vrstvě, ale nezpůsobí roztržení potrubí PPR.
 Základní činnost ochrany proti praskání teplovodních vodovodů z PPR je lokalizace nejčastějších vzniků vodních rázů a jejich účinná kompenzace. Příčinou vzniku vodního rázu může být rychlé zavírání pákové baterie, prudký start vodního čerpadla, nesprávný průběh tlakových regulátorů vody, prudké uzavření nebo otevření potrubí větších průměrů a další prudké změny stávajících hodnot tlaku v potrubí.
 Jak lokalizovat tyto rázy?
 Prvním krokem by měla být kontrola přítomnosti tlakových kompenzátorů na vodovodním potrubí a jejich funkční umístění. Začít u vodoměru a končit u nejvyšší baterie. Ověřit jejich správnou funkci při provozu měřením.
 Druhou fází je lokalizace vodních rázů. Ta se provádí monitorováním vodovodu v denním až měsíčním režimu. Vyhodnocení naměřených hodnot pomůže lokalizovat nejen zdroj vzniku vodního rázu, ale i funkčnost tlakových kompenzátorů, případně předejít poruše jiné části vodovodu. Toto měření ve spojení s preventivní a prediktivní údržbou může významně ovlivnit výši úspor a snížení havárií při provozu vodovodu.
 Krátký popis zkušeností z provozu velkého vodovodu.
Praskají zejména teplovodní rozvody s chlordioxidem, veškeré průměry PPR bez rozdílu mezního tlaku, protože vysoký tlak je jen v bodě, nikoliv v celém potrubí (poučení z lekce o vodním rázu). Výměnou části starého PPR potrubí za např. nerezové potrubí se praskání ostatních částí PPR potrubí zvýší. Nerezové potrubí nekompenzuje a podporuje přenesení vodního rázu na potrubí PPR.
 Vlivem zpožděné reakce výkonnějšího tlakového regulátoru u hlavního vodoměru prošla zvenčí krátká změna tlaku, vnikla až do hlavního rozvodu studené vody a vlivem rázu došlo poruše automatického ventilu pro přívod vody k požárním hydrantům – přetlaková ochrana.
 Vodní ráz je častou příčinou havárií vodovodního potrubí a v praxi jsou kompenzátory málo využívány.
 Provozovatel teplovodního vodovodu s chlordioxidem má na výběr tyto možnosti. Buď provést výměnu všech PPR rozvodů teplé vody za C-PVC nebo nerez ihned nebo pomocí kvalitní údržby (monitoring provozu vodovodu) oddálit vznik havárií potrubí a využít tento čas na postupnou výměnu kritických míst s možností vzniku velkých škod při havárii. Instalací kompenzátorů nebo průtočných expanzních nádob do kritických míst snížit možnost vzniku vodního rázu.